5

Opis techniczny

1. Karta informacyjna. 

1.1 Inwestor: 
Gmina Sicienko z siedzibą w Sicienku ul. Mrotecka 9 

1.2 Zadanie:
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Zielonczynie ul. Morenowa linią napowietrzną izolowaną nn. 0,4 kV typu AsXSn 2*25 mm2 dług. 259 mb na dz. 266 i 70 

1.3 Teren objęty opracowaniem: 

· dz. 266 i 70 – droga gminna - właściciel Gmina Sicienko 
1.4 Autor opracowania: mgr inż. Antoni Lipiński

Uprawnienia projektowe AUB-KZ-7210/47/90; UAN-KZ-7210/403/88 

przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa nr KUP/IE/1396/01
2. Referat autorski. 

         
Niniejszy projekt obejmuje budowę oświetlenia drogowego w ul. Morenowej w Zielonczynie na dz. 266 i 70 poprzez budowę linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 2*25 mm2 dług. 259 mb wraz z pięcioma słupami oświetleniowymi.  

         
Trasę proj. budowy linii kablowej nn. 0,4 kV, lokalizację słupów oświetleniowych pokazano na rys. 2/2 w części elektrycznej opracowania. 

Działki, na których przewidziano roboty kablowe nie są wpisane do rejestru zabytków, i nie podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 

Na trasie robót energetycznych nie przewiduje się wycinki istn. drzew i krzewów. 

Tereny objęte inwestycją nie znajdują się na terenach eksploatacji górniczej, w pobliżu terenów kolejowych (tereny kolejowe w odl. ok. 0,4 km) lub terenów zamkniętych z mocy przepisów odrębnych. 

Na trasie proj. linii kablowych występuje pierwsza kategoria geotechniczna gruntów. 

Proj. linie napowietrzne nn. 0,4 kV nie wpływają na środowisko, nie wytwarzają ścieków, odpadów i zanieczyszczeń gazowych. Po okresie eksploatacji oraz w przypadku awarii elementy sieci są wymieniane i naprawiane w wyspecjalizowane jednostki. Promieniowanie elektromagnetyczne urządzeń nie wykracza poza obrys izolacji kabli oraz obudowy urządzeń.
Opis techniczny do części elektrycznej

1. Zawartość opracowania.

1. 
Zawartość opracowania

2. Spis rysunków

3. Opis techniczny

4. Obliczenia techniczne

5. Rysunki wg spisu
6. Załączniki: 

· Warunki rozbudowy oświetlenia nr 9 znak ZM/TW/1988/2013 z dn. 11.02.2013

· Wypis i wyrys z MPZP

· wypisy z rejestru gruntów 

· uzgodnienia i zgody 

2. Spis rysunków

Rys. 1/2 – Schemat zasilania oświetlenia drogowego

Rys. 2/2 – Plan sytuacyjny oświetlenia drogowego

3. Opis techniczny

3.1.  
Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

· zlecenie Inwestora,
· Warunki rozbudowy oświetlenia nr 11 znak ZM/MU/PŁ/2670/2016 z dn. 14.04.2016
· obowiązujące przepisy i normy,

3.2.  
Zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu ujęto rozbudowę oświetlenia drogowego ul. Morenowej w Zielonczynie poprzez budowę linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 2*25 mm2 dług. 259 mb wraz z pięcioma słupami oświetleniowymi.
3.3.  
Budowa zasilania oświetlenia drogowego.

Zgodnie z Warunkami rozbudowy oświetlenia drogowego ul. Morenowej w Zielonczynie należy przedłużyć istn. obwód oświetleniowy na linii napowietrznej nn. 0,4 kV nr 103 w ul. Morenowej przy Piaskowej w Zielonczynie poprzez budowę linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 2*25 mm2.
Lokalizację istn. słupa nr 103 z lampą oświetleniową oraz trasę proj. kabla pokazano na rys. 2/2, a schemat układu zasilania oświetlenia pokazano na rys. 1/2.   

3.4.  
Pomiar  rozliczeniowy energii.

Zgodnie z Warunkami rozbudowy nr 11 znak ZM/MU/PŁ/2670/2016 z dn. 14.04.2016 pomiar rozliczeniowy energii dla proj. opraw oświetlenia drogowego odbywać się będzie istn. jednotaryfowym licznikiem bezpośrednim A-52c 10/40 A zabudowanym w szafce oświetleniowej przy stacji trafo ZIELONCZYN 4 nr 41099.  Rozliczenie poboru mocy odbywa się wg taryfy C-12b.
3.5.  
Budowa linii kablowej oświetlenia terenu.


Zgodnie z Warunkami rozbudowy nr 11 znak ZM/MU/PŁ/2670/2016 z dn. 14.04.2016 dla oświetlenia ul. Morenowej w Zielonczynie z istn. słupa nr 103 na granicy dz. 266 i 265/1 przy ul. Morenowej w Zielonczynie należy wyprowadzić proj. izolowany samonośny kabel oświetleniowy typu AsXSn 2*25 mm2 i poprowadzoną do proj. na dz. 266 i 265/1 w ul. Morenowej słupów oświetleniowych typu EPV 9/4,3 i EPV 9/10 z oprawami ulicznymi. Słupy należy ustawiać w odl. min. 0,5 m od granicy pasa drogowego. Na proj. słupach należy montować oprawy oświetleniowe sodowe typu SGS 102 z lampą sodową SON-Tplus 100 W. Wysięgnik do oprawy dług. 0,5 m o kącie podniesienia lampy 5°. Proj. słupy oświetleniowe i proj. kable oświetleniowe oznaczyć paskiem koloru zielonego. 
Posadowienie słupów oświetleniowych w ul. Morenowej z uwagi na grunt musi być wykonane za pomocą wiertnicy. 

Technologia wykonania ustoju UB-1:

1. Maszyna odwierca otwór o średnicy 55 cm do głębokości ok. 2 m,

2. Dźwig ustawia słup oświetleniowy w przygotowanym otworze,

3. Za pomocą żerdzi drewnianych stabilizuje się słup w pionie,

4. Pozostała część otworu wypełnia się "chudym betonem" z dodatkiem szybkowiążącym, warstwami po 30 cm  ubijając beton ręcznym ubijakiem, 

5. Po ok. 5-6 godzinach można usunąć żerdzie stabilizujące,

6. Montaż przewodów i opraw po min. 48 godzinach od zabetonowania ustoju.
Przy oprawach należy zabudować bezpieczniki izolowane napowietrzne przebijające izolację przewodów ENSTO 1*25 A z wkładkami bezpiecznikowymi 4 A. Przy ostatnim proj. słupie oświetleniowym należy wykonać uziom szpilkowy punktu PE.


Projekt zapewnia uzyskanie średniego natężenia oświetlenia drogowego rzędu 5 lx. Lokalizację opraw oświetlenia drogowego (wskazaną przez Zamawiającego) pokazano na rys. 2/2, a schemat układu zasilania oświetlenia drogowego pokazano na rys. 1/2. 

UWAGA: W projekcie przyjęto do obliczeń, jako rozwiązanie przykładowe oprawy oświetleniowe firmy POLAM PHILIPS Piła. Dopuszcza się (w porozumieniu z Inwestorem i Wykonawcą robót potwierdzonym notatką służbową) montaż innych opraw o parametrach nie gorszych od projektowanych. W przypadku zmiany producenta opraw, typu opraw lub rozmieszczenia opraw oświetleniowych Wykonawca robót elektrycznych dokona na swój koszt sprawdzenia doboru ilości i rozmieszczenia opraw dla uzyskania wymaganego natężenia.

3.6.   
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych:

- przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić trasę prowadzenia proj. linii kablowej,

- wszystkie prace związane z prowadzeniem obwodów należy wykonać w stanie beznapięciowym,

- do prac przy wykonywaniu instalacji elektrycznej należy stosować narzędzia izolowane,

- podczas wykonywania robót stosować odzież ochronną,

- podczas prowadzenia prac zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób postronnych, a pracowników wyposażyć w apteczkę i sprzęt do udzielenia pierwszej pomocy przy porażeniu prądem elektrycznym,

- należy bezwzględnie przeszkolić pracowników o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac w pobliżu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.

3.7. 
Ochrona przeciwporażeniowa


W projekcie ujęto dodatkowe środki ochrony przeciwporażeniowej - szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C. 

Wykonanie ochrony zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Przemysłu dn. 08.10.90 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej" oraz PN/E-05009/41; PN-IEC 60364-41; PN–IEC 60364–4–443.
3.8.  
Uwagi końcowe. 

1. Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część V – „Instalacje elektryczne” oraz PBUE.

2. Prace należy powierzyć firmie posiadającej uprawniania do wykonania robót elektro – montażowych i teletechnicznych.

3. Roboty przy linii napowietrznej wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-003 (PN-E/05100), aktualnymi PBUE oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach. 

4. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokół pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru. 
4. 
Obliczenia techniczne.

4.1. 
Obliczenia oświetlenia drogowego.

Dla pojedynczego punktu oświetleniowego obliczeń nie wykonuje się.
4.2. 
Dobór kabla zasilającego.

Dobór wg PN-IEC 60364-5-523

Moc szczytowa docelowa obwodu:   

Ps = 550 W /230 V 

Współczynnik mocy                           

cos φ = 0,85

Prąd znamionowy                                  

In = 2,81 A

Prąd szczytowy (rozruchowy)  k = 1,6               
Ir = 4,5 A

sposób układania kabli wg tabeli 52-B1 – w powietrzu – sposób „F”

obciążalność długotrwała wg tabeli 52-C3

Przyjmuje się kabel AsXSn 2*25 mm² o prądzie Id1 = 98 A. 

Przyjęty kabel jest prawidłowo dobrany pod względem obciążalności długotrwałej. 

4.3. 
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla oprawy
         
Ochrona przeciwporażeniowa przez szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C jest skuteczna, jeśli rezystancja uziemienia mierzona w punkcie "PE" w oprawie oświetleniowej jest niższa niż:

      Za < Uo / Ia          

gdzie Ia - dla  Bi-Wts 4 A

                


wg ch-ki produc. dla t < 0,4 sek. Ia = 50 A

      Za < 230 / 50 = 4,6 Ω

     UWAGA: Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokół z pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru. 

5.
 Zestawienie montażowe 
1. kabel AsXSn 2*25 mm2




- 259 mb

2. wysięgnik ocynkowany kątowy ( 5º) W-1 jednoramienny
- 5 szt.

3. oprawa oświetleniowa zewnętrzna do lamp 150 W

- 5 szt. 

4. lampa sodowa 100 W (bez rtęci)



- 5 szt.

5. bezpiecznik napowietrzny izolowany ENSTO 1*25 A 

- 5 kpl

6 słup wirowany EPV 9/4,3




- 3 szt.
7 słup wirowany EPV 9/10




- 2 szt.
8. uziom szpilkowy miedziowany



- 1 kpl 

9. bednarka FeZn 25*4 mm




- 15 mb




[image: image1.emf]
Oświetlenie drogowe Zielonczyn ul. Morenowa gm. Sicienko

